{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["热水系统设备设施"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"热水系统设备设施","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,6]]}
["热水系统设备设施清单"]
["序号","材料/设备名称","规格、型号","计量\n单位","暂估工程量","备注","报价（元）"]
[1,"直热式热泵主机","1.名称:直热式热泵主机\n2.参数、规格:热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.15kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 防水等级:IPX4 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","组",12,"医疗综合楼"]
[2,"水箱","1.名称:承压储热水箱\n2.水箱容积:16m3\n3.规格:净重:4T 运行质量:20T 额定工作压力:0.6MPa 外形尺寸:φ2000×6500\n4.保温层:硬泡聚氨酯保温板或管壳,外包不燃性玻璃布复合铝箔,保温层厚50mm\n5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",4,"医疗综合楼"]
[3,"辅助电加热水箱","1.名称:辅助电加热水箱\n2.水箱容积:455L\n3.规格:电加热功率:18kW 水箱容积:455L 运行重量:623kg 净重:168kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX5 外形尺寸:φ712×848×1712\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",4,"医疗综合楼"]
[4,"膨胀罐","1.名称:膨胀罐\n2.规格:300L\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2,"医疗综合楼"]
[5,"热泵循环泵","1.名称:热泵循环泵\n2.参数、规格:Q=12T/h,H=15m.N=1.1kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",8,"医疗综合楼"]
[6,"热回收循环泵","1.名称:热回收循环泵\n2.参数、规格:Q=12T/h,H=15m.N=1.1kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2,"医疗综合楼"]
[7,"热水回水泵","1.名称:热水回水泵\n2.参数、规格:Q=10T/h,H=20m.N=1.1kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2,"医疗综合楼"]
[8,"太阳能集热板","1.型号、规格:太阳能集热板 2000x1000\n2.材质:金属平板承压式,金属板芯,高效吸热涂层,铝合金边框,钢化玻璃,运行重量约50KG\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","套",94,"医疗综合楼"]
[9,"太阳能循环泵","1.名称:太阳能循环泵\n2.参数、规格:Q=12T/h，H=15m.N=1.1kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",2,"医疗综合楼"]
[10,"A0T紫外线消毒器","1.名称:紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置\n2.规格:DN100 额定流量25m3/h，额定功率1kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",1,"医疗综合楼"]
[11,"A0T紫外线消毒器","1.名称:紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置\n2.规格:DN50 处理水量15m3/h，额定功率200W \n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"},"感染楼"]
[12,"水箱","1.名称:承压储热水罐\n2.水箱容积:5m3\n3.规格:长*宽*高=3655*1400*1880 设计压力:1.0MPa 材质:不锈钢304,净重1700kg 运行重量10T\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":3,"d":"3.00"},"感染楼"]
[13,"辅助电加热水箱","1.名称:辅助电加热水箱\n2.水箱容积:455L\n3.规格:电加热功率:12kW 运行重量:623kg 净重:168kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX5 外形尺寸:φ712×848×1712\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"},"感染楼"]
[14,"膨胀罐","1.名称:膨胀罐\n2.规格:500L\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":2,"d":"2.00"},"感染楼"]
[15,"热泵循环泵","1.名称:热泵循环泵\n2.参数、规格:Q=8T/h,H=15m.N=0.75kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":2,"d":"2.00"},"感染楼"]
[16,"热水回水泵","1.名称:热水回水泵\n2.参数、规格:Q=3T/h,H=10m.N=0.55kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":4,"d":"4.00"},"感染楼"]
[17,"太阳能集热板","1.型号、规格:太阳能集热板 2000x1000\n2.材质:金属平板承压式,金属板芯,高效吸热涂层,铝合金边框,钢化玻璃,运行重量约50KG\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","套",{"v":36,"d":"36.00"},"感染楼"]
[18,"直热式热泵主机","1.名称:直热式热泵主机\n2.参数、规格:热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.15kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 防水等级:IPX4 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","组",{"v":3,"d":"3.00"},"感染楼"]
[19,"A0T紫外线消毒器","1.名称:紫外线光催化二氧化钛（AOT）消毒装置\n2.规格:DN50 处理水量15m3/h，额定功率200W \n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"},"后勤保障综合楼"]
[20,"水箱","1.名称:承压储热水罐\n2.水箱容积:3m3\n3.规格:长*宽*高=4110*1000*1475 设计压力:1.0MPa 材质:不锈钢304,净重1120kg 运行重量约4T\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":3,"d":"3.00"},"后勤保障综合楼"]
[21,"辅助电加热水箱","1.名称:辅助电加热水箱\n2.水箱容积:455L\n3.规格:电加热功率:12kW 运行重量:623kg 净重:168kg 额定工作压力:1.1MPa 防水等级:IPX5 外形尺寸:φ712×848×1712\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"},"后勤保障综合楼"]
[22,"膨胀罐","1.名称:膨胀罐\n2.规格:500L\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":2,"d":"2.00"},"后勤保障综合楼"]
[23,"热泵循环泵","1.名称:热泵循环泵\n2.参数、规格:Q=8T/h,H=15m.N=0.75kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":4,"d":"4.00"},"后勤保障综合楼"]
[24,"热水回水泵","1.名称:热水回水泵\n2.参数、规格:Q=1.5T/h,H=15m.N=0.37kW\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":2,"d":"2.00"},"后勤保障综合楼"]
[25,"太阳能集热板","1.名称:太阳能集热板\n2.规格:2000x1000\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","套",{"v":21,"d":"21.00"},"后勤保障综合楼"]
[26,"直热式热泵主机","1.名称:直热式热泵主机\n2.参数、规格:热泵额定制热量:42kW 热泵额定输入功率:9.15kW 热泵最大输入功率:13.7kW COP:4.59 制冷剂:R410A 防水等级:IPX4 运行重量:302kg 水系统最高承压:1.1MPa 适用环境温度:-10~48℃ 机组外形尺寸:1020×846×1840mm\n3.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","组",{"v":2,"d":"2.00"},"后勤保障综合楼"]