{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["人防工程设备设施"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"人防工程设备设施","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,5]]}
["消防工程设备设施"]
["序号","材料/设备名称","规格、型号","计量\n单位","暂估工程量","备注"]
[1,"室内消火栓水泵组","1.名称:室内消火栓水泵组\n2.型号:XBD8.4/30-125-250(L) \n3.规格:Q=30L/S,H=90m,N=55Kw","台",2]
[2,"室外消火栓水泵组","1.名称:室外消火栓水泵组\n2.型号:XBD5/40-125-200(L) \n3.规格:Q=40L/S,H=50m,N=37Kw","台",2]
[3,"喷淋水泵组","1.名称:喷淋水泵组\n2.型号:XBD8.4/30-125-250(L) \n3.规格:Q=30L/S,H=90m,N=55Kw","台",2]
[4,"室内消火栓水泵组控制柜","1.名称:室内消火栓水泵组控制柜\n2.型号:MTK-2XF（P)YI-55KW+YJ\n3.规格:  加机械应急开关  ","台",1]
[5,"室外消火栓水泵组控制柜","1.名称:室外消火栓水泵组控制柜\n2.型号:MTK-2XF（P)YI-37KW+YJ\n3.规格:  加机械应急开关 ","台",1]
[6,"喷淋水泵组控制柜","1.名称:喷淋水泵组控制柜\n2.型号:MTK-2XF（P)YI-55KW+YJ\n3.规格:  加机械应急开关 ","台",1]
[7,"CHP-UPS电源","30kVA。","台",2]
[8,"电气火灾监控主机","液晶触摸屏操作；系统容量：1个回路，200个地址点；含打印机，含备电；实时监测被保护电气线路中的剩余电流、温度、过线电流等电气火灾危险参数；壁挂式，外形尺寸:410mm×135mm×500mm。","台",1]
[9,"防火门监控器","监控器采用 2.8 寸 TFT 彩色液晶屏，最大设计容量为单回路 242 个地址点，可与公司的各类常开门模块、常闭门模块、门磁关及电磁释放器相连。不含打印机。含T3联网板","台",1]
[10,"广播机柜","500W，白色面板，标准1U入柜式安装结构。一路定压120V 交流输出；额定功率500W ；可联动启动广播功率放大器；主备电自动切换，主电优先；过流故障检测及报警并具有短路保护、过温保护功能。","台",2]
[11,"火灾报警控制器","立柜式，包含1台标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、）2节12V/38AH铅酸蓄电池，双回路板，共3000个编码地址点；插接式安装结构。","台",1]
[12,"手动控制盘","标准2U入柜式安装结构，与火灾自动报警系统控制器配套使用。有64个总线操作键和64个独立的标识窗口。","台",1]
[13,"报警通信接口","RS485/RS232接口，与火灾报警控制器配套使用，用于与图形显示装置通讯。","台",1]
[14,"消防控制室图形显示装置","立柜式，一体式全触屏操作界面，19寸超大显示屏，Linux操作系统，支持单路RS232和单路RS485连接。","台",1]
[15,"消防联动控制柜","标准1U入柜式安装结构，与火灾自动报警系统控制器配套使用。8点直控有源输出，终端电阻范围为10KΩ±5%，具有“电平输出”和“脉冲输出”两种模式。“电平模式”输出负载容量为30mA/24VDC，“脉冲模式”启动输出3S后关闭","台",1]
[16,"消防设备电源监控器","监控器采用 2.8 寸 TFT 彩色液晶屏，最大设计容量为单回路 128 个地址点，含打印机。","台",1]
[17,"消防水池水位显示及报警装置","出厂量程:0.00-5.00米\n供电电压:AC220V/50Hz\n输出信号:继电器/4-20mA\n精度等级:0.5级(灰)\n","台",1]
[18,"消防水炮主机","立柜水炮主机（包含19英寸液晶屏）。内含一块TX3006C-LW/TZ水炮联网卡。包含1台TX3953C标准立柜、主面板（主板、电容式触摸屏、7寸彩色液晶屏、打印机、2路多线控制点等）、1块8路多线控制盘、1台电源盘和2节12V/12AH铅酸蓄电池。","台",1]
[19,"消防应急广播主机","主机电源一体机=壁挂主机6000A+150W电源1回路；外形尺寸：410mm（L）×150mm（W）×500mm（H）。IP43；7寸数字彩色显示屏；主电功耗：≤20W;磷酸铁锂电池，35.2V/7.5Ah，1节。2个CAN、2个RS485总线通信接口，可配接30（配电装置）×8(回路)×64点。","台",1]
[20,"消防专用电话总机","黑色面板，标准2U入柜式安装结构；最多可接100只编码电话插孔或编码电话分机，采用无极性二总线通讯，可实时进行短路、断路的故障报警；采用液晶汉字图形显示，自动录音功能，可以存储9小时以上通话录音及999条记录，具有编写分机位置信息功能。","台",1]
[21,"应急照明控制器","主机电源一体机=壁挂主机6000A+150W电源1回路；外形尺寸：410mm（L）×150mm（W）×500mm（H）。IP43；7寸数字彩色显示屏；主电功耗：≤20W;磷酸铁锂电池，35.2V/7.5Ah，1节。2个CAN、2个RS485总线通信接口，可配接30（配电装置）×8(回路)×64点。","台",1]
[22,"余压监控主机","1）通过CAN线接收控制器的报警、故障信号数据，并发出声、光信号。\n（2）系统具有实时性、数值化、智能化、自动化控制的特点。\n（3）可存储10000条报警记录。\n（4）监控器可通过控制器控制风阀执行器的开启角度（角度可调）。\n（5）单台余压监控器可管理110台余压控制器。\n","台",1]