{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["专业科室"],"not_rendered":{"defined_names":1,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"专业科室","index":0,"n_rows":335,"n_cols":9,"rows_kept":335,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[30,0,31,0],[30,1,31,1],[30,2,31,2],[30,3,31,3],[30,4,31,4],[30,5,31,5]]}
["特殊科室--病理科、发热门诊CT室、中心供应、检验科、放射影像科安装工程主要材料设备设施明细"]
["序号","材料/设备名称","规格、型号","计量\n单位","暂估工程量","备注"]
[]
[1,"气密封单开平开门","1021GM2(1000*2250)","m2",2.25]
[2,"气密封铅防护单开平开门","1021QGM22(1000*2250)，不少于4mmpb","m2",2.25]
[3,"气密封铅防护电动单开趟门","1822QTM2-电（1800*2250），不少于4mmpb","m2",4.05]
[4,"气密封磁屏蔽单开平开门","1021CPBGM22(1000*2250)","m2",2.25]
[5,"气密封铅防护电动单开趟门","1522QTM2-电（1500*2250），不少于4mmpb","m2",3.375]
[6,"气密封双开平开门","1222SGMB2(1000*2250)","m2",2.25]
[7,"气密封磁屏蔽电动单开趟门","1522TMCPB2-电(1500*2250)","m2",3.375]
[8,"磁屏蔽观察窗","FSC1509(1500*1200)","m2",1.35]
[9,"紫铜板","0.2mm","m2",100]
[10,"铝合金微孔铝扣板",null,"m2",100]
[11,"硫酸钡水泥","20mm","m2",50]
[12,"铅防护气密封观察窗","QFC1509","m2",9.45]
[13,"气密封观察窗","C2112(2100*1200)","m2",2.52]
[14,"3厚铝塑板","1.窗帘盒材质、规格:6厚A机无机板面贴3厚铝塑板","m3",{"v":10,"d":"10.00"}]
[15,"医用玻镁岩棉彩钢板","50mm","m2",{"v":100,"d":"100.00"}]
[16,"2厚医用PVC地胶","2mm","m",{"v":100,"d":"100.00"}]
[17,"铝合金方板","600*600*1.0","m2",{"v":100,"d":"100.00"}]
[18,"墙面装饰板","木质微孔吸音板","m2",100]
[19,"气密封观察窗","C1512(1500*1000)","m2",2]
[20,"气密封观察窗","C2412(2400*1200)","m2",3]
[21,"电梯门套","1.基层材料种类:15厘阻燃板\n2.面层材料品种、规格:拉丝不锈钢","m2",25]
[22,"抗倍特板","抗倍特板","m2",10]
[23,"传递窗","600*600*600\n304不锈钢互锁传递窗","套",12]
[24,"铅板","铅板 2mmPb","m2",60]
[25,"中央台","中央台\n1、铝合金地围结构实验边台\n2、规格8100*1500\n3、材质：台面：12.7mm国产实芯理化\n板；柜体：18MM实木颗粒板，\nPVC封边条；地围：优质铝合金表\n面粉末喷涂；导轨：16寸三节滚珠\n滑轨；铰链：镀镍95度阻尼铰链；\n拉手：铝合金暗装一字拉手","套",2]
[26,"实验边台","实验边台\n1、铝合金地围结构实验边台\n2、规格：L*750*850mm\n3、材质：台面：12.7mm国产实芯理化\n板；柜体：18MM实木颗粒板，\nPVC封边条；地围：优质铝合金表\n面粉末喷涂；导轨：16寸三节滚珠\n滑轨；铰链：镀镍95度阻尼铰链；\n拉手：铝合金暗装一字拉手","m",67]
[]
["序号","材料/设备名称","规格、型号","计量\n单位","暂估工程量","备注"]
[]
[1,"吊顶式空气消毒机XDJ-T100","≤100m3,电源220/1/50V/Ph/HZ,功率:300W,细菌总数<200CFU/m³","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[2,"吊顶式空气消毒机XDJ-T150","≤150m3,电源220/1/50V/Ph/HZ,功率:400W,细菌总数<200CFU/m³","台",{"v":8,"d":"8.00"}]
[3,"风机盘管(两管制)FG-200","(送风量:340m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:2.2/3.5KW,马达功率:38W)","台",{"v":5,"d":"5.00"}]
[4,"风机盘管(两管制)FG-300","(送风量:510m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:3.2/5.2KW,马达功率:55W)","台",{"v":7,"d":"7.00"}]
[5,"风机盘管(两管制)FG-400","(送风量:680m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:4.2/6.5KW,马达功率:65W)","台",{"v":8,"d":"8.00"}]
[6,"风机盘管(两管制)FG-500","(送风量:850m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:5.0/7.9KW,马达功率:82W)","台",{"v":5,"d":"5.00"}]
[7,"风机盘管(两管制)FG-600","(送风量:1020m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:6.0/9.8KW,马达功率:100W)","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[8,"风机盘管(两管制)FG-800","(送风量:1360m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:8.1/13.5KW,马达功率:148W)","台",{"v":15,"d":"15.00"}]
[9,"新风预处理机组PAU-301","(设计风量:3200m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:43/22KW,马达功率:3.0KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[10,"新风预处理机组PAU-302","(设计风量:5300m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:71/36KW,马达功率:4.0KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[11,"新风预处理机组PAU-303","(设计风量:2300m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:31/16KW,马达功率:2.2KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[12,"离心式排风机EAF-301","(排风量:1090m3/h,机外余压:270Pa,马达功率:1000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[13,"离心式排风机EAF-302","(排风量:1000m3/h,机外余压:210Pa,马达功率:325W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[14,"离心式排风机EAF-303","(排风量:530m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:120W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[15,"离心式排风机EAF-304","(排风量:590m3/h,机外余压:405Pa,马达功率:1000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[16,"离心式排风机EAF-305","(排风量:690m3/h,机外余压:440Pa,马达功率:1000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[17,"离心式排风机EAF-306、9","(排风量:530m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:120W)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[18,"离心式排风机EAF-307","(排风量:110m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:55W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[19,"离心式排风机EAF-308","(排风量:2680m3/h,机外余压:290Pa,马达功率:1500W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[20,"离心式排风机EAF-310","(排风量:1500m3/h,机外余压:260Pa,马达功率:1000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[21,"离心式排风机EAF-311","(排风量:350m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:80W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[22,"离心式排风机EAF-312","(排风量:440m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:120W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[23,"离心式排风机EAF-313、14","(排风量:100m3/h,机外余压:90Pa,马达功率:18W)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[24,"离心式排风机EAF-315","(排风量:340m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:80W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[25,"离心式排风机EAF-324","(排风量:300m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:80W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[26,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:400x400","个",{"v":12,"d":"12.00"}]
[27,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:600x600","个",{"v":61,"d":"61.00"}]
[28,"回风百叶(含尼龙滤网)","1.名称:条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网)\n2.规格:1000x400","个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[29,"回风百叶(含尼龙滤网)","1.名称:条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网)\n2.规格:400x300","个",{"v":12,"d":"12.00"}]
[30,"回风百叶(含尼龙滤网)","1.名称:条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网)\n2.规格:600x400","个",{"v":16,"d":"16.00"}]
[31,"防雨百叶风口","600x400","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[32,"下回风口","含尼龙滤网 800x350","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[33,"防雨百叶风口","3700x800","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[34,"防雨百叶风口","800x400","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[35,"条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网)","1000x400","个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[36,"条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网)","400x300","个",{"v":12,"d":"12.00"}]
[37,"条形绞式单层回风百叶(含尼龙滤网)","600x400","个",{"v":16,"d":"16.00"}]
[38,"普通排风口","300x300","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[39,"防雨百叶风口","1100x500","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[40,"防雨百叶风口","1400x400","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[41,"防雨百叶风口","1600x400","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[42,"防雨百叶风口","400x300","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[43,"普通排风口","400x400","个",{"v":13,"d":"13.00"}]
[44,"下回风口","含700*289*97,含H13滤网,额定风量:1000m3/h 800x350","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[45,"下回风口","含尼龙滤网 400x350","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[46,"70℃防火阀","400x400","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[47,"70℃防火阀","200x120","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[48,"70℃防火阀","250x200","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[49,"70℃防火阀","200x200","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[50,"70℃防火阀","400x250","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[51,"70℃防火阀","320x200","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[52,"70℃防火阀","500x320","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[53,"70℃防火阀","320x250","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[54,"70℃防火阀","500x400","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[55,"电动密闭阀","250x200","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[56,"电动密闭阀","320x250","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[57,"电动密闭阀","400x250","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[58,"电动密闭阀","500x320","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[59,"电动密闭阀","630x500","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[60,"电动密闭阀","630x630","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[61,"消声器","500x320x2000(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[62,"消声器","320x200x1500(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[63,"消声器","500x400x1500(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[64,"消声器","400x250x2000(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[65,"消声器","500x400x2000(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[66,"Y型过滤器","DN50","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[67,"Y型过滤器","DN65","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[68,"Y型过滤器","DN20","个",{"v":43,"d":"43.00"}]
[69,"风管止回阀","250x200","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[70,"风管止回阀","200x200","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[71,"风管止回阀","320x200","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[72,"风管止回阀","320x250","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[73,"风管止回阀","500x400","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[74,"风管止回阀","Φ100","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[75,"手动风量调节阀","200x200","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[76,"手动风量调节阀","320x200","个",{"v":23,"d":"23.00"}]
[77,"手动风量调节阀","200x120","个",{"v":17,"d":"17.00"}]
[78,"手动风量调节阀","250x200","个",{"v":5,"d":"5.00"}]
[79,"手动风量调节阀","160x120","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[80,"手动风量调节阀","250x120","个",{"v":2,"d":"2.00"}]
[81,"手动风量调节阀","400x250","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[82,"不锈钢可挠曲橡胶软接头","DN20","个",{"v":86,"d":"86.00"}]
[83,"自控系统","1.名称:自控系统对应机组AHU-301\n2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。\n3.内容:含接线、接地及调试等","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[84,"自控系统","1.名称:自控系统对应机组PAU-301\n2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。\n3.内容:含接线、接地及调试等","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[85,"自控系统","1.名称:自控系统对应机组PAU-302\n2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。\n3.内容:含接线、接地及调试等","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[86,"成套空调电箱KGA301","1.名称:成套空调电箱KGA301\n2.规格:箱内元件具体详见图纸 \n3.安装方式:落地式 \n4.内容:含接线、接地、补漆","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[87,"成套空调电箱KGP301","1.名称:成套空调电箱KGP301\n2.规格:箱内元件具体详见图纸 \n3.安装方式:落地式 \n4.内容:含接线、接地、补漆","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[88,"成套空调电箱KGP302","1.名称:成套空调电箱KGP302\n2.规格:箱内元件具体详见图纸 \n3.安装方式:落地式 \n4.内容:含接线、接地、补漆","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[89,"成套配电箱","配电箱3APMJ","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[90,"成套配电箱","配电箱3APQX","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[91,"成套配电箱","三层供应室配电箱3APGY1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[92,"成套配电箱","三层供应室配电箱3APGY2","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[93,"成套配电箱","三层供应室配电箱D2-3ZSAT","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[94,"成套配电箱","水处理配电箱3AP4","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[95,"成套配电箱","3KX1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[96,"成套配电箱","3KX2","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[97,"成套配电箱","3KX3","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[98,"成套配电箱","冷热源配电箱WAPK","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[99,"成套配电箱","配电箱3AP3","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[100,"成套配电箱","配电箱3AP1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[101,"成套配电箱","配电箱3AP2","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[102,"成套灯具 密封灯盘","25W 600x300 LED光源,光通量2400lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":9,"d":"9.00"}]
[103,"成套灯具 密封灯盘","40W 1200x300 LED光源,光通量3800lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":27,"d":"27.00"}]
[104,"成套灯具 密封灯盘","40W 600x600 LED光源,光通量3650lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":19,"d":"19.00"}]
[105,"成套灯具 洁净筒灯","12W","套",{"v":37,"d":"37.00"}]
[106,"成套灯具 密封灯盘","60W 1200x600 LED光源,光通量5300lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":55,"d":"55.00"}]
[107,"成套灯具 LED防爆灯","30W LED光源,光通量2540m 色温5300K，显色指数80","套",{"v":15,"d":"15.00"}]
[108,"成套灯具 LED支架灯","1X14W LED光源,光通量1400lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":5,"d":"5.00"}]
[109,"应急组件","(应急时间30分钟)","套",{"v":29,"d":"29.00"}]
[110,"风机盘管三速开关","风机盘管控制开关","个",{"v":43,"d":"43.00"}]
[111,"铜芯电缆","WDZ-YJY-4x150+1x70","m",{"v":20,"d":"20.00"}]
[112,"储水式电热水器","60L,2.5KW","台",{"v":4,"d":"4.00"}]
[113,"双槽洗涤盆","定制双槽洗涤盆（含水龙头等配件）","套",{"v":3,"d":"3.00"}]
[114,"三槽洗涤盆","定制三槽洗涤盆（含水龙头等配件）","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[115,"洗手盆","陶瓷柱式洗手盆","套",{"v":7,"d":"7.00"}]
[116,"洗手盆","304不锈钢柜盆","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
[117,"标准24U机柜","24U","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[118,"UTP-CAT6",null,"m",{"v":4167.5843,"d":"4,167.58"}]
[119,"新风预处理机组PAU-201","(设计风量:5100m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:68/26KW,马达功率:4.0KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[120,"新风预处理机组PAU-202","(设计风量:6400m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:85/33KW,马达功率:4.0KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[121,"新风预处理机组PAU-203","(设计风量:2000m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:27/10KW,马达功率:2.2KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[122,"分体式空调2.0HP","(制冷量:5.0KW,马达功率:1.7KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[123,"排风机EAF-201","(排风量:3300m3/h,机外余压:625Pa,马达功率:3000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[124,"排风机EAF-202","(排风量:500m3/h,机外余压:200Pa,马达功率:1000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[125,"排风机EAF-203","(排风量:200m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:55W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[126,"排风机EAF-204","(排风量:880m3/h,机外余压:230Pa,马达功率:345W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[127,"排风机EAF-205、7","(排风量:500m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:120W)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[128,"排风机EAF-206","(排风量:1730m3/h,机外余压:290Pa,马达功率:1000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[129,"排风机EAF-208","(排风量:2850m3/h,机外余压:370Pa,马达功率:1500W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[130,"排风机EAF-209","(排风量:1500m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:390W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[131,"排风机EAF-210","(排风量:330m3/h,机外余压:165Pa,马达功率:120W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[132,"排风机EAF-211","(排风量:480m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:91W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[133,"排风机EAF-212、3","(排风量:100m3/h,机外余压:120Pa,马达功率:91W)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[134,"排风机EAF-214","(排风量:850m3/h,机外余压:145Pa,马达功率:230W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[135,"排风机EAF-215","(排风量:300m3/h,机外余压:135Pa,马达功率:55W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[136,"排风机EAF-216、7","(排风量:100m3/h,机外余压:75Pa,马达功率:17W)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[137,"排风机EAF-218、9","(排风量:260m3/h,机外余压:75Pa,马达功率:55W)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[138,"排风机EAF-220","(排风量:1500m3/h,机外余压:200Pa,马达功率:1000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[139,"风机盘管(两管制)FG-200","(送风量:340m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:2.2/3.5KW,马达功率:38W)","台",{"v":15,"d":"15.00"}]
[140,"风机盘管(两管制)FG-300","(送风量:510m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:3.2/5.2KW,马达功率:55W)","台",{"v":12,"d":"12.00"}]
[141,"风机盘管(两管制)FG-400","(送风量:680m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:4.2/6.5KW,马达功率:65W)","台",{"v":10,"d":"10.00"}]
[142,"风机盘管(两管制)FG-500","(送风量:850m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:5.0/7.9KW,马达功率:82W)","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[143,"风机盘管(两管制)FG-600","(送风量:1020m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:6.0/9.8KW,马达功率:100W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[144,"风机盘管(两管制)FG-800","(送风量:1360m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:8.1/13.5KW,马达功率:148W)","台",{"v":9,"d":"9.00"}]
[145,"吊顶式空气消毒机XDJ-T100","(适用体积:≤100m3,功率:300W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[146,"吸顶式空气消毒机XDJ-T60","(适用体积:≤60m3,功率:200W)","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[147,"冷库风幕机FM-01","(风量:1360m3/h,耗电量:500W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[148,"冷库冷风机DL-01","(机组型号:4HP,风量:6800m3/h,制冷量:10W,电加热功率:4KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[149,"活性碳过滤箱","(风量:1500m3/h)-Φ315","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[150,"活性碳过滤箱","(风量:500m3/h)-Φ250","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[151,"消声器","320x200x1500(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[152,"消声器","400x200x1500(H)","只",{"v":2,"d":"2.00"}]
[153,"消声器","500x250x1500(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[154,"消声器","500x320x1500(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[155,"消声器","Φ315","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[156,"消声器","200x200x1500(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[157,"消声器","630x320x2000(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[158,"消声器","630x400x2000(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[159,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:400x400","个",{"v":40,"d":"40.00"}]
[160,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:600x600","个",{"v":45,"d":"45.00"}]
[161,"不锈钢可挠曲橡胶软接头","DN20","个",{"v":100,"d":"100.00"}]
[162,"自控系统","1.名称:自控系统对应机组PAU-201\n2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。\n3.内容:含接线、接地及调试等","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[163,"自控系统","1.名称:自控系统对应机组PAU-202\n2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。\n3.内容:含接线、接地及调试等","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[164,"自控系统","1.名称:自控系统对应机组PAU-203\n2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。\n3.内容:含接线、接地及调试等","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[165,"成套空调电箱KGP201","1.名称:成套空调电箱KGP201 \n2.规格:箱内元件具体详见图纸 \n3.安装方式:落地式 \n4.内容:含接线、接地、补漆","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[166,"成套空调电箱KGP202","1.名称:成套空调电箱KGP202\n2.规格:箱内元件具体详见图纸 \n3.安装方式:落地式 \n4.内容:含接线、接地、补漆","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[167,"成套空调电箱KGP203","1.名称:成套空调电箱KGP203\n2.规格:箱内元件具体详见图纸 \n3.安装方式:落地式 \n4.内容:含接线、接地、补漆","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[168,"成套配电箱","配电箱2APU","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[169,"成套配电箱","水处理配电箱2AP4","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[170,"成套配电箱","2KX1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[171,"成套配电箱","2KX2","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[172,"成套配电箱","DL-01","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[173,"成套配电箱","配电箱2AP3","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[174,"成套配电箱","二层检验科空调配电箱2APK","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[175,"成套配电箱","二层检验科配电箱D1-1ZYAT1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[176,"成套配电箱","冷库配电箱2APLK","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[177,"成套配电箱","配电箱2AP1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[178,"成套配电箱","配电箱2AP2","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[179,"成套灯具 LED支架灯","1X14W LED光源,光通量1400lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":5,"d":"5.00"}]
[180,"成套灯具 密封灯盘","25W 600x300 LED光源,光通量2400lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":10,"d":"10.00"}]
[181,"成套灯具 密封灯盘","40W 1200x300 LED光源,光通量3800lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":29,"d":"29.00"}]
[182,"成套灯具 密封灯盘","40W 600x600 LED光源,光通量3650lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":8,"d":"8.00"}]
[183,"成套灯具 密封灯盘","60W 1200x600 LED光源,光通量5300lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":40,"d":"40.00"}]
[184,"成套灯具 冷库灯","30W LED光源,光通量2700lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":2,"d":"2.00"}]
[185,"成套灯具 紫外线灯","20W","套",{"v":18,"d":"18.00"}]
[186,"成套灯具 紫外线灯","40W","套",{"v":55,"d":"55.00"}]
[187,"应急组件","(应急时间30分钟)","套",{"v":18,"d":"18.00"}]
[188,"照明开关 延时断电开关","220V-10A 带防水面盖,面贴紫外线警示触动标示0秒~99分任意调节","个",{"v":22,"d":"22.00"}]
[189,"风机盘管三速开关","风机盘管控制开关","个",{"v":50,"d":"50.00"}]
[190,"UPS电池箱",null,"台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[191,"UPS主机","60KVA不间断电源，后备时间15分钟","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[192,"标准24U机柜","24U","个",{"v":1,"d":"1.00"}]
[193,"16口POE交换机","16口POE","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[194,"UTP-CAT6",null,"m",{"v":7986.5847,"d":"7,986.58"}]
[195,"储水式电热水器","60L，2.5KW","台",{"v":8,"d":"8.00"}]
[196,"实验室专用龙头","双联，鹅颈管","套",{"v":16,"d":"16.00"}]
[197,"紧急淋浴器","不锈钢材质","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[198,"新风预处理机组PAU-304","(设计风量:6300m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:84/43KW,马达功率:4.0KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[199,"分体式空调2.0HP","(制冷量:5.0KW,马达功率:1.7KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[200,"排风机EAF-316","(排风量:350m3/h,机外余压:130Pa,马达功率:80W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[201,"排风机EAF-317~20","(排风量:190m3/h,机外余压:90Pa,马达功率:55W)","台",{"v":4,"d":"4.00"}]
[202,"排风机EAF-321","(排风量:330m3/h,机外余压:130Pa,马达功率:55W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[203,"排风机EAF-322","(排风量:330m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:60W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[204,"排风机EAF-324","(排风量:300m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:80W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[205,"风机盘管(两管制)FG-200","(送风量:340m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:2.2/3.5KW,马达功率:38W)","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[206,"风机盘管(两管制)FG-300","(送风量:510m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:3.2/5.2KW,马达功率:55W)","台",{"v":5,"d":"5.00"}]
[207,"风机盘管(两管制)FG-400","(送风量:680m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:4.2/6.5KW,马达功率:65W)","台",{"v":5,"d":"5.00"}]
[208,"风机盘管(两管制)FG-800","(送风量:1360m3/h,机外风压:30Pa,制冷/制热量:8.1/13.5KW,马达功率:148W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[209,"活性碳过滤箱","(风量:1500m3/h)-Φ315","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[210,"消声器","630x400x2000(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[211,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:400x400","个",{"v":8,"d":"8.00"}]
[212,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:600x600","个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[213,"不锈钢可挠曲橡胶软接头","DN20","个",{"v":28,"d":"28.00"}]
[214,"自控系统","1.名称:自控系统对应机组PAU-304\n2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。\n3.内容:含接线、接地及调试等","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[215,"成套空调电箱KGP304","1.名称:成套空调电箱KGP304\n2.规格:箱内元件具体详见图纸 \n3.安装方式:落地式 \n4.内容:含接线、接地、补漆","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[216,"UPS电池箱",null,"台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[217,"UPS主机","20KVA","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[218,"成套配电箱","配电箱3APKX","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[219,"成套配电箱","三层病理科空调配电箱3APKb","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[220,"成套配电箱","三层病理科配电箱D2-3ZYAT","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[221,"成套配电箱","配电箱3APb1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[222,"成套配电箱","配电箱3APb2","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[223,"成套灯具 洁净筒灯","12W","套",{"v":10,"d":"10.00"}]
[224,"成套灯具 密封灯盘","60W 1200x600 LED光源,光通量5300lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":12,"d":"12.00"}]
[225,"成套灯具 紫外线灯","40W","套",{"v":17,"d":"17.00"}]
[226,"成套灯具 LED支架灯","1X14W LED光源,光通量1400lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":1,"d":"1.00"}]
[227,"成套灯具 密封灯盘","40W 1200x300 LED光源,光通量3800lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":14,"d":"14.00"}]
[228,"应急组件","(应急时间30分钟)","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
[229,"风机盘管三速开关","风机盘管控制开关","个",{"v":15,"d":"15.00"}]
[230,"照明开关 延时断电开关","220V-10A 带防水面盖,面贴紫外线警示触动标示0秒~99分任意调节","个",{"v":7,"d":"7.00"}]
[231,"UTP-CAT6",null,"m",{"v":4767.6483,"d":"4,767.65"}]
[232,"实验室专用龙头","双联，鹅颈管","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
[233,"新风处理机组(两管制)PAU-F101","(设计风量:3800m3/h,机外风压:650Pa,制冷/制热量:51/26KW,马达功率:3.0KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[234,"变频多联空调机(室内机)FG-2.2","(制冷/制热量:2.2/2.6KW,耗电量:0.11KW)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[235,"变频多联空调机(室内机)FG-3.6","(制冷/制热量:3.6/4.0KW,耗电量:0.11KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[236,"变频多联空调机(室内机)FG-4.5","(制冷/制热量:4.5/5.0KW,耗电量:0.11KW)","台",{"v":5,"d":"5.00"}]
[237,"变频多联空调机(室内机)FG-5.6","(制冷/制热量:5.6/6.3KW,耗电量:0.11KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[238,"变频多联空调机(室内机)FG-7.1","(制冷/制热量:7.1/8.0KW,耗电量:0.1KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[239,"变频多联空调机(室内机)KT-4.5-Q2","(制冷/制热量:4.5/5.0KW,耗电量:0.11KW)","台",{"v":8,"d":"8.00"}]
[240,"变频多联空调机(室内机)KT-5.6-Q2","(制冷/制热量:5.6/6.3KW,耗电量:0.11KW)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[241,"变频多联空调机(室内机)KT-7.1-Q2","(制冷/制热量:7.1/8.0KW,耗电量:0.1KW)","台",{"v":4,"d":"4.00"}]
[242,"恒温恒湿机机组(直膨式)AHU-F101","(机组风量:8000m3/h,机外风压:300Pa,制冷量:31KW,马达功率:2.0KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[243,"恒温恒湿机机组(直膨式)AHU-F102","(机组风量:8000m3/h,机外风压:300Pa,制冷量:31KW,马达功率:2.0KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[244,"变频多联空调机(室外机)VRF-F101","(制冷/制热量:100/112KW,耗电量:40.7KW)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[245,"排风机EAF-F101","(排风量:1790m3/h,机外余压:300Pa,马达功率:1000W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[246,"排风机EAF-F102","(排风量:120m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:36W)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[247,"排风机EAF-F103、4","(排风量:370m3/h,机外余压:100Pa,马达功率:80W)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[248,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:400x400","个",{"v":17,"d":"17.00"}]
[249,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:600x600","个",{"v":20,"d":"20.00"}]
[250,"消声器","400x250x1500(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[251,"消声器","800x400x1500(H)","只",{"v":2,"d":"2.00"}]
[252,"消声器","500x320x2000(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[253,"高气密性电动风量调节阀","200x200","个",{"v":17,"d":"17.00"}]
[254,"不燃无磁不锈钢风管","δ=0.5mm","m2",18.63]
[255,"不燃无磁不锈钢风管","δ=0.6mm","m2",43.42]
[256,"不燃无磁不锈钢风管","δ=0.75mm","m2",21.41]
[257,"自控系统","1.名称:自控系统对应机组PAU-F101\n2.规格:含变频器、电动水阀、控制器、人机界面、传感器、压差开关、断路器、交流接触器和继电器等相关元件。\n3.内容:含接线、接地及调试等","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[258,"成套空调电箱KGP-F101","1.名称:成套空调电箱KGP-F101 \n2.规格:箱内元件具体详见图纸 \n3.安装方式:落地式 \n4.内容:含接线、接地、补漆","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[259,"双电源配电箱","1.名称:配电箱-1ZSAT1\n2.功率、规格:Pn=9kW\n3.安装方式:嵌入式\n4.其他附件:含箱内所有元件\n5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"},{"$nulls":3}," "]
[260,"双电源配电箱","1.名称:配电箱-1ZSAT2、1ZSAT3、1ZSAT4、1ZSAT5、1ZSAT6\n2.功率、规格:Pn=90kW\n3.安装方式:嵌入式\n4.其他附件:含箱内所有元件\n5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":5,"d":"5.00"}]
[261,"双电源配电箱","1.名称:配电箱-1ZSAT7、1ZSAT9\n2.功率、规格:Pn=120kW\n3.安装方式:嵌入式\n4.其他附件:含箱内所有元件\n5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[262,"双电源配电箱","1.名称:配电箱-1ZSAT8、1ZSAT10\n2.功率、规格:Pn=70kW\n3.安装方式:嵌入式\n4.其他附件:含箱内所有元件\n5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[263,"设备配电箱","1.名称:配电箱-乳腺钼靶机\n2.安装方式:嵌入式\n3.其他附件:含箱内所有元件\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[264,"设备配电箱","1.名称:配电箱-胃肠机\n2.安装方式:嵌入式\n3.其他附件:含箱内所有元件\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[265,"设备配电箱","1.名称:配电箱-DR1、DR2\n2.安装方式:嵌入式\n3.其他附件:含箱内所有元件\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[266,"设备配电箱","1.名称:配电箱-CT1、CT2\n2.安装方式:嵌入式\n3.其他附件:含箱内所有元件\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[267,"设备配电箱","1.名称:配电箱-MRI主机\n2.安装方式:嵌入式\n3.其他附件:含箱内所有元件\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[268,"设备配电箱","1.名称:配电箱-MRI辅助\n2.安装方式:嵌入式\n3.其他附件:含箱内所有元件\n4.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[269,"成套配电箱","配电箱D2-1YAL1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[270,"有源滤波器箱","SPA4-30/0.4","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[271,"有源滤波器箱","SPA4-60/0.4","台",{"v":8,"d":"8.00"}]
[272,"风机盘管三速开关","风机盘管控制开关","个",{"v":23,"d":"23.00"}]
[273,"成套灯具","放射中警示灯 3W","套",{"v":7,"d":"7.00"}]
[274,"成套灯具 密封灯盘","25W 600x300 LED光源,光通量2400lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":6,"d":"6.00"}]
[275,"成套灯具 密封灯盘","40W 600x600 LED光源,光通量3650lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":53,"d":"53.00"}]
[276,"成套灯具 LED无磁筒灯","4寸LED无磁筒灯 20W、色温3500K","套",{"v":16,"d":"16.00"}]
[277,"成套灯具 密封灯盘","60W 1200x600 LED光源,光通量5300lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":10,"d":"10.00"}]
[278,"成套灯具 LED无磁射灯","4寸LED无磁射灯 15W 色温：3500K","套",{"v":4,"d":"4.00"}]
[279,"应急组件","(应急时间30分钟)","套",{"v":17,"d":"17.00"}]
[280,"15W 喇叭 CA826","1、自备横、竖两种悬挂孔，安装方便\n2、优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色\n3、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰、明亮\n4、喇叭单元：4\"×1 2\"×1 \n5、额定功率：20W\n6、工作电压：70/100V\n7、灵敏度：89±2dB\n8、最大声压级：102±2dB \n9、有效频率范围：80Hz-20kHz \n10、尺寸（L×W×H）：218×160×145mm","台",{"v":7,"d":"7.00"}]
[281,"模块式风冷热泵机组CH-01~04","制冷制热量:130/140KW,耗电量:42KW,水流量:22.4m3/h","台",{"v":4,"d":"4.00"}]
[282,"混合废气处理装置","处理风量:4500m3/h,阻力:≤500Pa,马达功率:3KW","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[283,"排风机EAF-303","排风量:530m3/h,机外余压:150Pa,马达功率:120W","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[284,"单级离心泵水泵CWP-01~03","水流量:75m3/h,扬程:30m,马达功率:7.5KW","台",{"v":3,"d":"3.00"}]
[285,"膨胀水箱(玻璃钢)","1000x1000x500","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[286,"消声器","630x400x1500(H)","只",{"v":1,"d":"1.00"}]
[287,"铸铁材质蝶阀","DN125","个",{"v":6,"d":"6.00"}]
[288,"流量计",null,"台",{"v":6,"d":"6.00"}]
[289,"压力传感器",null,"支",{"v":9,"d":"9.00"}]
[290,"流量传感器",null,"支",{"v":4,"d":"4.00"}]
[291,"温度传感器",null,"支",{"v":8,"d":"8.00"}]
[292,"变频多联空调机(室内机)FG-5.6","(制冷/制热量:5.6/6.3KW,耗电量:0.11KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[293,"变频多联空调机(室内机)KT-7.1-Q2","(制冷/制热量:7.1/8.0KW,耗电量:0.1KW)","台",{"v":2,"d":"2.00"}]
[294,"变频多联空调机(室外机)VRF-R101","(制冷/制热量:20/22KW,耗电量:6.63KW)","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[295,"方形散流器","1.名称:送风散流器\n2.规格:600x600","个",{"v":4,"d":"4.00"}]
[296,"设备配电箱","1.名称:配电箱-CT\n2.编号:1CTAP3\n3.安装方式:嵌入式\n4.其他附件:含箱内所有元件\n5.其他:包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、施工规范要求的所有工作内容及相关材料","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[297,"成套配电箱","CT预留电源配电箱1APCT","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[298,"成套配电箱","配电箱1AL1","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[299,"成套配电箱","配电箱1APK2","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[300,"有源滤波器箱","SPA4-60/0.4","台",{"v":1,"d":"1.00"}]
[301,"风机盘管三速开关","风机盘管控制开关","个",{"v":3,"d":"3.00"}]
[302,"成套灯具 密封灯盘","40W 600x600 LED光源,光通量3650lm 色温5300K，显色指数80","套",{"v":12,"d":"12.00"}]
[303,"15W 喇叭 CA826","1、自备横、竖两种悬挂孔，安装方便\n2、优质工程塑料注塑成型，经久耐用，不变形，不褪色\n3、扬声器悬边阻尼处理，寿命长，声音清晰、明亮\n4、喇叭单元：4\"×1 2\"×1 \n5、额定功率：20W\n6、工作电压：70/100V\n7、灵敏度：89±2dB\n8、最大声压级：102±2dB \n9、有效频率范围：80Hz-20kHz \n10、尺寸（L×W×H）：218×160×145mm","台",{"v":1,"d":"1.00"}]